## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.名称:箱式水冷式冷库双极机低温冷库制冷机组 2.型号:制冷量：20P 3.减震垫制作安装 4.选型需满足36.8m2左右的-45°C库温设计，并符合建设方和规范要求 | 台 |  | 1
2 | 030113004003 | 冷风机 | 1.名称：吊顶式冷风机 2.规格：DJ210，风扇4个，风扇直径600mm，风量40000m3/h 3.外壳金属材料潮湿环境下不生锈耐腐蚀，表面平整光洁；翅片换热效率高；翅片间距应符合-45℃冷库；电机国产一线品牌 4.符合建设方和规范要求 5.设备检查接线 6.设备车间外分解拆散后，搬至车间内进行拼装 | 台 |  | 1
3 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称：方型横流冷却塔 2.规格：100.0m3/hr/cell，湿球 28°C 进出水温 37°C/32°C 带导风消音筒 通过CTI认证 3.材质：玻璃钢 4.设备检查接线 5.符合建设方和规范要求 | 台 |  | 1
4 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称：循环水泵 2.功率：5.5KW 3.转速：1450r/min 4.流量：50m3/h 6.电动机检查接线 | 台 |  | 2
5 | 080901009001 | 智能配电柜 | 1.名称:-45度冷库电控柜 2.类型:具有操作、维护、数据等信息（操作密码保护） 3.基础槽钢制作安装 4.符合建设方和规范要求 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:冷却塔电控柜 2.类型:冷却塔控制系统；水泵控制系统；可设置温差自动启停控制；带有手动、自动切换 3.基础槽钢制作安装 4.符合建设方和规范要求 | 台 |  | 1
7 | 030603003001 | 自力式调节阀 | 1.名称：膨胀阀 2.规格：TE-5 | 台 |  | 2
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线 3.型号:RVV4*1.5 | m |  | 70
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线 3.型号:RVV4*2.5 | m |  | 15
10 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：温湿度打印记录仪 2.材质：针式打印 3.特征：现场声光报警；双路温、湿度传感器；触摸屏；密码操作界面；温湿度设置；现场存储记录 | 台 |  | 2
11 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称：防尘防水灯 2.材质：LED-40W 3.特征：一体式注胶 | 套 |  | 4
12 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:∅40*2（含管件） 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5.保温：橡塑40mm 6.保护：PVC防潮防水保温扎带 | m |  | 85
13 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:20#无缝钢管DN100*4.5mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及满足设计规范要求 | m |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:20#无缝钢管DN125*4.5mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及满足设计规范要求 | m |  | 12
15 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:管帽 2.规格:DN125 3.连接方式：电弧焊 | 个 |  | 4
16 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50*3.5mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗及压力试验 | m |  | 3
17 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25*3.25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗及压力试验 | m |  | 15
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 | 个 |  | 2
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 | 个 |  | 2
20 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:涡轮蝶阀D371X-16P 2.规格:DN100 3.材质：不锈钢阀板 4.连接方式：法兰连接 | 个 |  | 7
21 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀H41H-16C 2.规格:DN100 3.连接方式：法兰连接 | 个 |  | 2
22 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器GL41X-16 2.规格:DN100 3.连接方式：法兰连接 | 组 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶法兰软接16kg 2.规格:DN100 | 个 |  | 4
24 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:平焊 | 副 |  | 1
25 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.规格:DN125 3.连接方式：电弧焊 | 个 |  | 2
26 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:平焊 | 副 |  | 8
27 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.规格:DN100 3.连接方式：电弧焊 | 个 |  | 4
28 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:不锈钢压力表套装 2.规格:0-1Mpa 3.内容：不锈钢表弯；不锈钢阀门 | 台 |  | 1
29 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶法兰软接 2.规格:DN50 | 个 |  | 2
30 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:平焊 | 副 |  | 8
31 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN25 | 台 |  | 1
32 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.规格:PT100 | 支 |  | 2
33 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.规格:红丹防锈漆两遍；调和面漆两遍 | m2 |  | 10
34 | 03B004 | 冷媒 | 1.规格:环保冷媒每瓶10kg | 瓶 |  | 5
35 | 03B005 | 冷冻油SL32 | 1.规格:低温酯类油 4升装 | 桶 |  | 4
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:加热电缆 2.型号:硅胶/防爆屏蔽自限60℃ 3.规格:国标3*6 4.敷设方式、部位:排水管内、管外敷设硅胶加热带 | m |  | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.形式:甲方指定 4.支架除轻锈，两遍调和漆 | kg |  | 130
38 | 031002002001 | 设备支架 | 1.设备支架制作安装 2.材质:型钢 3.形式:甲方指定 4.支架除轻锈，两遍调和漆 | kg |  | 130
39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV3*16+2*10 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 | m |  | 60
40 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 | m |  | 52
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线 3.型号:RVV4*1.5 | m |  | 70
42 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100mm 3.材质：热镀锌 | m |  | 25
43 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.形式:甲方指定 4.支架除轻锈，两遍调和漆 | kg |  | 60.5
44 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:风幕机 2.型号:联动控制箱，门开启风幕机自启 3.规格:1200m³/h 4.单机试运转要求:符合建设方和规范要求 | 台 |  | 1
45 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝制平衡窗周长(mm)≤900 2.规格:60℃自恒温 3.特征：定制配套不锈钢防风罩 | 个 |  | 4
46 | 03B006 | 冷库验证 | 1.IQ、OQ、PQ验证应符合药典及行业规范要求；检验冷库性能等综合认定 | 套 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：九龙基地活苗车间细胞线低温冷库改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08